- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (FAN COIL UNIT) ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ)

- ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ |  |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |  |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |  |
| ΑΦΜ – ΔOY |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΙΟΥ |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL |  |

| Υπεύθυνος Επικοινωνίας |  |
| --- | --- |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  …../…./………

- ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Είδος προμήθειας: ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (FAN COIL UNIT) ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΙΜΕΝΩΝ) που θα πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (FAN COIL UNIT) ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ)

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Γενικά Χαρακτηριστικά: |  |  |  |
| 1.1. | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2. | Αριθμός τεμαχίων. | 3 |  |  |
| 2. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2.1 | Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 33 ATHE 8536.1.2 100% Τοπική μονάδα ανεµιστήρα στοιχείου (Fan Coil Unit) τύπου δαπέδου, απόδοσης 540 m³/h εµφανής, δισωλήνιου δικτύου νερού. Η μονάδα θα διαθέτει ένα στοιχείο (κοινό για θέρμανση και ψύξη), ανεµιστήρα χαμηλής στάθμης θορύβου µε κινητήρα απευθείας συζευγμένο και φίλτρο αέρα. Τα πτερύγια θα είναι από αλουμίνιο και θα είναι προσαρμοσμένα µε μηχανική εκτόνωση επί χαλκοσωλήνα σε όλο το μήκος του στοιχείου. Το φίλτρο (στην αναρρόφηση) θα είναι συνθετικό, πλενόµενο. Κάθε μονάδα θα είναι εφοδιασμένη µε χειριστήριο θερμοστάτη χώρου τοποθετημένο επί της μονάδας. Ο θερμοστάτης χώρου µε περιστροφικό επιλογέα θεοκρασίας και επιλογέα θέρμανσης - ψύξης θα επενεργεί στις στην αφή σβέση του ανεμιστήρα, ενώ από το χειριστήριο θα επιλέγεται η ταχύτητα περιστροφής του ανεµιστήρα (θέσεις: παύση - χαμηλή - μέση - υψηλή). Οι μονάδες θα συνδέονται µε τις σωληνώσεις µέσω ορειχάλκινων διακοπτών και ρακόρ και θα φέρουν βαλβίδες εξαερισµού. Θα είναι κατάλληλες για πίεση νερού 10 bar τουλάχιστον σε θερμοκρασία λειτουργίας 120°C, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης του και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμής λειτουργίας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας για θερμοκρασία εισόδου 50°C, ΔΤ= 10°C, θερμοκρασία χώρου 20°C είναι: Απόδοση σε ψύξη: 3,3 kW Απόδοση σε θέρμανση: 3,8 kW Διαστάσεις (σε mm): 1000 x 570 x 220 Παροχή: 540 m3/h Γίνεται δεκτή απόκλιση ±5% επί των τιμών των παραπάνω τεχνικών χαρακτηριστικών. Ενδεικτικός τύπος μονάδας: RHOSS Yardy EV3-MVT 34 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Ο προμηθευτής που θα εγκαταστήσει της τρείς (3), (Τοπικές μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (Fan Coil Unit) τύπου δαπέδου, θα πρέπει να λάβει γνώση των επί τόπου συνθηκών και της εγκατάστασης κλιματισμού του κτιρίου της Π.Ε. Χίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Εγγύηση | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Χρονικό διάστημα προσφερόμενης εγγύησης για το προϊόν | ≥ 24 μήνες |  |  |

- Β:  ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

- Η Τοπική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (Fan Coil Unit) τύπου δαπέδου τρείς (3), θα είναι καινούρια με όλα τα απαιτούμενα υλικά (μεταλικά μέρη, καλώδια, κλπ) θα παραδοθεί, θα τοποθετηθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στον χώρο που θα υποδειχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χίου.

- Για τα προμηθευόμενα είδη παρέχεται εγγύηση σύμφωνα με την αναγραφόμενη Απάντηση προμηθευτή στον Πίνακα Προδιαγραφών.

- Για όλο το διάστημα της εγγύησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει χωρίς επιπλέον κόστος υπηρεσίες αποκατάστασης δυσλειτουργιών και βλαβών που ενδεχομένως παρουσιαστούν στην λειτουργία της Τοπικής μονάδας ανεμιστήρα στοιχείου (Fan Coil Unit) τύπου δαπέδου.

- Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus να τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των κατασκευαστών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν τα υποδείγματα των παραπάνω «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» και να τους συμπεριλάβουν στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τους. Σημειώνεται ότι, αν στη στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ το πεδίο είναι κενό, η αντίστοιχη απάντηση είναι προαιρετική.

- Με την εγκατάσταση του εξοπλισμού στον χώρο που θα υποδειχθεί, θα γίνει δοκιμαστική χρήση καλής λειτουργίας.

- Γ: ΤΙΜΕΣ -  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Συγκριτική τιμή: Είναι η τιμή Χωρίς ΦΠΑ που αναγράφει ο προμηθευτής στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια και εγκατάσταση και την πλήρωση των όρων της πρόσκλησης,

Ανάδοχος ανακηρύσσεται εκείνος που προσφέρει τη χαμηλότερη συγκριτική τιμή (Μειοδότης), στο σύνολο της προμήθειας, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και όλες οι ελάχιστες προδιαγραφές. Τυχόν διαφοροποίηση ή παρερμηνεία στην προσφορά με τα ζητούμενα από την πρόσκληση δίνει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να απορρίψει το εκάστοτε προϊόν και να προχωρήσει στην αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση προσφοράς για όλα τα ζητούμενα είδη.

- Σε περίπτωση που οι προσφορές όλων των ενδιαφερομένων δεν καλύπτουν όλα τα είδη της συγκεκριμένης έρευνας αγοράς, αλλά μέρος αυτής, η υπηρεσία θα έχει ως Συγκριτική τιμή την χαμηλότερη τιμή ανά προσφερόμενο είδος και θα μπορεί να προμηθευτεί το κάθε είδος από αυτόν που έδωσε την Χαμηλότερη τιμή σε αυτό.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  …../…./………

Έλαβα γνώση

Ο Προμηθευτής

- (Σφραγίδα, Υπογραφή)