ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

- ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |  |
| ΑΦΜ – ΔOY |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΙΟΥ |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL |  |

| Υπεύθυνος Επικοινωνίας |  |
| --- | --- |

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  …../…./………

- Α:   ΕΙΔΗ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΗΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Είδος εργασιών: Θα πρέπει να γίνει συντήρηση των κλιματιστικών συσκευών των κτηρίων της Π.Ε. Χίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της συντήρησης κλιματιστικών μηχανήματων.  Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω οι προς εκτέλεση εργασιών συντήρησης

Α) Συντήρηση εσωτερικών κλιµατιστικών μονάδων (Fan-Coils),

- Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας.

- Καθαρισµός  των  φίλτρων  µε  ειδικά  χηµικά  οικολογικά  απορρυπαντικά  ή  αντικατάσταση  των φθαρµένων φίλτρων, όπου απαιτείται.

- Καθαρισµός   των   δικτύων   αποχέτευσης   συμπυκνωμάτων   της   εγκατάστασης   (των   λεκανών περισυλλογής   συµπυκνωµάτων, των   σωληνώσεων   σύνδεσης   συσκευών   µε   τα   δίκτυα,   των σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.)

- Έλεγχος ανεµιστήρα και  ταχυτήτων  ανεµιστήρα, έλεγχος διακοπτών  και ηλεκτρικών  συνδέσεων, έλεγχος θερµοστάτη, έλεγχος βαλβίδων ελέγχου.

- Χηµικός καθαρισµός και <χτένισµα> στοιχείων εξατµιστή, ξεσκόνισµα στοιχείων µε µαλακό πινέλο, καθαρισµός  µε  ειδικό  µη  όξινο  οικολογικό  διάλυµα  (το  οποίο  θα  συνοδεύεται  από  δελτίο καταλληλότητας) µικροβιοκτόνο αρωµατικό, ξέπλυµα µε νερό.

Πάντως σε κάθε περίπτωση και επειδή αλλάζουν καθημερινά οι υποδείξεις εγκύκλιοι κτλ. προτείνεται η ζήτηση από μέρους των ενδιαφερομένων της διαδικασίας και των υλικών που θα χρησιμοποιήσουν ώστε να είναι σύννομοι

Η ανωτέρω συντήρηση αφορά ποσοτικά τα παρακάτω :

- Κεντρικό κτήριο ΠΕ Χίου : fancoils δαπέδου                τεμ 56

- Κτήριο Κολεγίου               : fancoils δαπέδου                τεμ  08

fancoils ψευδοροφής         τεμ 37

Β) Συντήρηση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων  - Αντλιών θερμότητας (αερόψυκτοι συμπιεστές) - VAM,

- Xηµικός  καθαρισµός  –   πλύσιµο  εξωτερικού   συµπυκνωτή,  έλεγχος   λειτουργίας   ανεµιστήρων,

καθαρισµός ανεµιστήρων, έλεγχος ζυγοστάθµισης ανεµιστήρων και ρύθµιση αν απαιτείται.

- Έλεγχος και αποκατάσταση µονώσεων.

- Έλεγχος και χηµική (φασµατογραφική) ανάλυση λαδιών συµπιεστών (ανάλυση λαδιών για παρουσία οξέων και µετάλλων µολύνσεων – φθοράς), αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρων λαδιού, αλλαγή φίλτρων

ψυκτικού υγρού, αλλαγή στεγανοποιητικών παρεµβυσµάτων, αλλαγή φίλτρου ξηραντήρα ψυκτικού υγρού.

- Ανάλυση ψυκτελαίου (µία ανάλυση ανά ψυκτικό κύκλωµα µε αποστολή δειγµάτων σε εργαστήριο), ώστε να ελεγχθεί η εσωτερική κατάσταση του συµπιεστή – κυκλώµατος στην αρχή της θερινής περιόδου λειτουργίας.

- Λίπανση (γρασάρισµα) εδράνων και τριβέων κινητήρων.

- Έλεγχος – σύσφιξη ακροδεκτών (αντίσταση µόνωσης τυλιγµάτων> 100ΜΩ (min. Όριο ασφαλούς λειτουργίας)), έλεγχος υπόψυξης – ρύθµιση ποσότητας ψυκτικού µέσου (~7,5 0C έως 8 0C), έλεγχος υπερθέρµανσης – ρύθµιση εκτονωτικής, έλεγχος θερµοκρασίας εκτόνωσης (discharge), έλεγχος αντιστάσεων Κάρτερ.

- Επαναρίθµηση συστήµατος (πλήρωση  µε ψυκτικό  υγρό  εάν  απαιτείται),  ρύθµιση αυτοµατισµών, παραµέτρων λειτουργίας καθώς και κάθε εργασία για την δοκιµή και παράδοση της συσκευής σε κανονική λειτουργία.

- Κεντρικό κτήριο ΠΕ Χίου : Αντλία θερμότητας (αερόψυκτη)  τεμ  02

- Κτήριο Κολεγίου               : Αντλία θερμότητας (αερόψυκτη)  τεμ  01

VAM                                                    τεμ  02

Γ) Συντήρηση κλιματιστικών split unit ,

- Έλεγχος καλής λειτουργίας

- Καθαρισμός. – πλύσιμο των µμηχανημάτων εξωτερικά.

- Χημικός καθαρισμός και <χτένισµα> στοιχείων εξατµιστή και συµπυκνωτή, ξεσκόνισµα στοιχείων µε

µαλακό πινέλο, καθαρισµός µε ειδικό µη όξινο οικολογικό διάλυµα (το οποίο θα συνοδεύεται από δελτίο καταλληλότητας) µικροβιοκτόνο  αρωµατικό, ξέπλυµα µε νερό.

- Καθαρισµός φίλτρων αέρα   -περσίδων εσωτερικών µονάδων. Καθαρισµός των   φίλτρων µε ειδικά

χηµικά οικολογικά απορρυπαντικά ή αντικατάσταση των φθαρµένων φίλτρων, όπου απαιτείται.

- Καθαρισµός της  πτερωτής,    του  καλύµµατος και  των  εδράνων  των  ανεµιστήρων των  µονάδων,

έλεγχος καλής λειτουργίας.

- Καθαρισµός   των   δικτύων   αποχέτευσης   συµπυκνωµάτων   της   εγκατάστασης   (των   λεκανών περισυλλογής   συµπυκνωµάτων,  των   σωληνώσεων   σύνδεσης   συσκευών   µε   τα   δίκτυα,   των σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.)

- Μέτρηση   και   καταγραφή   πιέσεων   αναρρόφησης   και   κατάθλιψης   καθώς   και   θερµοκρασία περιβάλλοντος (η µονάδα πρέπει να είναι σε λειτουργία 10 λεπτά    τουλάχιστον).

- Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού ( συµπλήρωση ή ολική αντικατάσταση    ψυκτικού υγρού εφόσον διαπιστωθεί διαρροή), πλήρωση της µονάδας µε ψυκτικό υγρό σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο.

- Μέτρηση και καταγραφή θερµοκρασιών εξάτµισης και συµπύκνωσης. Αµπεροµέτρηση κινητήρων συµπιεστή και ανεµιστήρα, έλεγχος ανεµιστήρα για ασυνήθιστους θορύβους, καθαρισµός πτερωτής µε  νερό.  Γενικός  έλεγχος  ηλεκτρικών  καλωδιώσεων,  συσφίξεις  επαφών,  έλεγχος  ηλεκτρονικών πλακετών.

- Γενικός έλεγχος θερµοστατών, πρεσοστατών και  αισθητηρίων.

- Έλεγχος στεγανότητας, έλεγχος εξωτερικών φθορών, µονώσεων και σκουριάς –  αποκατάσταση

µόνωσης, κλπ , καθώς και κάθε εργασία για την δοκιµή και     παράδοση της συσκευής σε κανονική λειτουργία.

- Αντικατάσταση µπαταριών των χειριστηρίων.

- Εντός της τιμής προσφοράς θα περιλαμβάνονται η εργασία και όλα τα µικροϋλικά και  αναλώσιµα

(αναπλήρωση  λαδιού/  Freon)  που  απαιτούνται  για  την  πλήρη  συντήρηση  των  κλιµατιστικών

µηχανηµάτων.

| Α/Α | ΚΤΗΡΙΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΕ ΧΙΟΥ | 4 ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 2 | ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΛΕΓΙΟΥ | 1 ΤΕΜΑΧΙΟ |
| 3 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕ ΧΙΟΥ | 2 ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 4 | ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ | 4 ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 5 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 7 ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 6 | ΚΕΣΥ | 8 ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 7 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 8 ΤΕΜΑΧΙΑ |
| 8 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 9 ΤΕΜΑΧΙΑ |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 43 ΤΕΜΑΧΙΑ |

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

……………………………………

(υπογραφή – σφραγίδα)